重庆市配电板产品质量监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

随机抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外壳热稳定性验证（适用时）① | GB/T 7251.1-2013中10.2.3.1 | GB/T 7251.1-2013中10.2.3.1 |
| 2 | 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证（适用时）② | GB/T 7251.1-2013中10.2.3.2 GB/T 7251.3-2017中10.2.3.2 | GB/T 7251.1-2013中10.2.3.2 GB/T 7251.3-2017中10.2.3.2 |
| 3 | 机械碰撞试验 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 4 | 成套设备的防护等级 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 5 | 电气间隙和爬电距离 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 6 | 成套设备外露可导电部分与保护电路之间的有效接地的连续性（适用时）③ | GB/T 7251.1-2013中10.5.2 | GB/T 7251.1-2013中10.5.2 |
| 7 | 操作和使用条件 | GB/T 7251.1-2013中8.4.6 | GB/T 7251.1-2013中8.4.6 |
| 8 | 内部电路和连接 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 9 | 外接导线端子 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 10 | 工频耐受电压 | GB/T 7251.1-2013中10.9.2 | GB/T 7251.1-2013中10.9.2 |
| 11 | 冲击耐受电压 | GB/T 7251.1-2013中10.9.3 | GB/T 7251.1-2013中10.9.3 |
| 12 | 温升验证 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| 13 | 布线、操作性能和功能 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 | GB/T 7251.1-2013 GB/T 7251.3-2017 |
| ①外壳热稳定性验证（适用时）：产品具有绝缘材料的外壳或外壳部件时适用。 ②绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证（适用时）：产品具有用于固定及维持载流部件在正常使用位置所必需的部件和由于内部电效应而暴露在热应力下的部件的绝缘材料时适用。 ③成套设备外露可导电部分与保护电路之间的有效接地的连续性（适用时）：产品具有外露可导电部分时适用。 |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB/T 7251.3-2017 《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板(DBO)》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。