重庆市额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆产品质量监督抽查实施细则（2022年）

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品应从同一根电缆上至少截取50米，其中30米为检验样品，其余作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 2 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 4 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 5 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 6 | 护套（或覆盖层）平均厚度 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 7 | 护套（或覆盖层）最薄处厚度 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 8 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 9 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 10 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 11 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 12 | 绝缘老化后抗张强度变化率 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 13 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 14 | 护套（或覆盖层）老化前抗张强度 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 15 | 护套（或覆盖层）老化前断裂伸长率 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 16 | 护套（或覆盖层）老化后抗张强度变化率 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 17 | 护套（或覆盖层）老化后断裂伸长率 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 18 | 护套（或覆盖层）老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 19 | 绝缘空气弹老化后抗张强度 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 20 | 绝缘空气弹老化后抗张强度变化率 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 21 | 绝缘空气弹老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 22 | 护套（或覆盖层）浸油后抗张强度变化率 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 23 | 护套（或覆盖层）浸油后断裂伸长率变化率 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 24 | 耐臭氧试验 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 25 | 曲挠试验 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 26 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 27 | 护套（或覆盖层）热延伸试验 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 28 | 90℃以上绝缘电阻测量 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 29 | 电梯电缆不延燃试验 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |
| 30 | 纺纤编织层的耐热试验 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 | GB/T 5013.3～8-2007 JB/T 8735.2～3-2016 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

表2 产品种类与检验项目对照表

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 产品型号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐热橡皮绝缘电缆 | 导体最高温度为180℃的耐热硅橡胶绝缘电缆 | 60245 IEC 03 (YG) | 表1中序号1、2、4、5、8至11、26的检验项目 |
|  |  | 导体最高温度110℃耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其他相当的合成弹性体绝缘单芯实心导体无护套750V电缆 | 60245 IEC 04（YYY） | 表1中序号1、2、4、5、8、9、12、13、19、21、26、28的检验项目 |
|  |  | 导体最高温度110℃耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其他相当的合成弹性体绝缘单芯软导体无护套750V电缆 | 60245 IEC 05（YRYY） |  |
|  |  | 导体最高温度110℃耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其他相当的合成弹性体绝缘单芯实心导体无护套500V电缆 | 60245 IEC 06（YYY） |  |
|  |  | 导体最高温度110℃耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮或其他相当的合成弹性体绝缘单芯软导体无护套500V电缆 | 60245 IEC 07（YRYY） |  |
| 2 | 通用橡套软电缆电线 | 普通强度橡套软线 | 60245 IEC 53（YZ） | 表1中序号1至18、20、21、24至27的检验项目 |
|  |  | 普通氯丁或其他相当的合成弹性体橡套软线 | 60245 IEC 57（YZW） | 表1中序号1至18、20至27的检验项目 |
|  |  | 重型氯丁或其他相当的合成弹性体橡套软电缆 | 60245 IEC 66（YCW） |  |
|  |  | 装饰回路用氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电缆 | 60245 IEC 58（YS） 60245 IEC 58f（YSB） |  |
|  |  | 轻型橡套软电缆 | YQ | 表1中序号1至18、20、21、24至27的检验项目 |
|  |  |  | YQW | 表1中序号1至18、20至27的检验项目 |
|  |  | 中型橡套软电缆 | YZ | 表1中序号1至18、20、21、24至27的检验项目 |
|  |  |  | YZW | 表1中序号1至18、20至27的检验项目 |
|  |  | 中型橡套扁形软电缆 | YZB | 表1中序号1至18、20、21、24至27的检验项目 |
|  |  |  | YZWB | 表1中序号1至18、20至27的检验项目 |
|  |  | 重型橡套软电缆 | YC | 表1中序号1至18、20、21、24至27的检验项目 |
|  |  |  | YCW | 表1中序号1至18、20至27的检验项目 |
| 3 | 橡皮绝缘电梯电缆和（或）电焊机电缆 | 编织电梯电缆 | 60245 IEC 70（YTB） | 表1中序号1至5、8至13、20、21、24至26、29（为阻燃电缆时）的检验项目 |
|  |  | 高强度橡套电梯电缆 | 60245 IEC 74（YT） | 表1中序号1至18、20、21、24至27的检验项目 |
|  |  | 氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电梯电缆 | 60245 IEC 75（YTF） | 表1中序号1至18、20至27、29的检验项目 |
|  |  | 橡套电焊机电缆 | 60245 IEC 81（YH） | 表1中序号1、2、6、7、14至18、25、27的检验项目 |
|  |  | 氯丁或其他相当的合成弹性体橡套电焊机电缆 | 60245 IEC 82（YHF）（单层覆盖） | 表1中序号1、2、6、7、14至18、22、23、25、27的检验项目 |
|  |  |  | 60245 IEC 82（YHF）（复合覆盖） | 表1中序号1、2、6至18、20至27的检验项目 |
| 4 | 橡皮绝缘编织软电线 | 乙丙橡皮绝缘编织护层特软电线 | 60245 IEC 89(RQB) | 表1中序号1至5、8至13、20、21、24至26、30的检验项目 |
|  |  | 橡皮绝缘编织软电线 | RE | 表1中序号1、2、4、5、8至13、20、21、24至26、30的检验项目 |
|  |  | 橡皮绝缘编织双绞软电线 | RES |  |
|  |  | 橡皮绝缘橡皮保护层总编织圆形软电线 | REH |  |

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 5013.1-2007 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分:一般要求》

GB/T 5013.2-2007 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分:试验方法》

GB/T 5013.3-2007 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆》

GB/T 5013.4-2007 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆》

GB/T 5013.5-2007 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆》

GB/T 5013.6-2007 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆》

GB/T 5013.7-2007 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆》

GB/T 5013.8-2007 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分:特软电线》

JB/T 8735.1-2016 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分:一般要求》

JB/T 8735.2-2016 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分:通用橡套软电缆》

JB/T 8735.3-2016 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分:橡皮绝缘编织软电线》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。