重庆市干式电力变压器产品质量监督抽查实施细则(2020年二季度)

1 抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。备用样品留存于承检机构。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绕组电阻测量 | GB/T 1094.1-2013 GB/T 10228-2015 | GB/T 1094.1-2013 GB/T 1094.11-2007 |
| 2 | 电压比测量和联结组标号检定 | GB/T 1094.1-2013 | GB/T 1094.1-2013 GB/T 1094.11-2007 |
| 3 | 短路阻抗和负载损耗测量 | GB/T 1094.1-2013 GB 20052-2013 GB/T 10228-2015 | GB/T 1094.1-2013 GB/T 1094.11-2007 |
| 4 | 空载电流和空载损耗测量 | GB/T 1094.1-2013 GB 20052-2013 GB/T 10228-2015 | GB/T 1094.1-2013 GB/T 1094.11-2007 |
| 5 | 外施耐压试验 | GB/T 1094.1-2013 | GB/T 1094.3-2003 GB/T 1094.11-2007 |
| 6 | 感应耐压试验 | GB/T 1094.1-2013 | GB/T 1094.3-2003 GB/T 1094.11-2007 |
| 7 | 温升试验 | GB/T 1094.1-2013 GB/T 1094.11-2007 | GB/T 1094.11-2007 |
| 8 | 局部放电测量 | GB/T 1094.11-2007 | GB/T 1094.3-2003 GB/T 1094.11-2007 |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 20052-2013 《三相配电变压器能效限定值及节能评价值》

GB/T 1094.1-2013 《电力变压器 第1部分 总则》

GB/T 1094.11-2007 《电力变压器 第11部分：干式变压器》

GB/T 10228-2015 《干式电力变压器技术参数和要求》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。