2022年川渝两地挤包绝缘低压电力电缆产品质量联动监督抽查实施细则

1  抽样方法

在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

非阻燃挤包绝缘电力电缆：同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品，应从同一根电缆上至少截取40米，其中20米为检验样品，其余作为备用样品。备用样品封存于受检单位。

阻燃挤包绝缘电力电缆：同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品抽取样品，应从同一批电缆上至少截取（40+4X）米，其中（20+1.5X）米为检验样品，（20+2.5X）作为备用样品。X为成束燃烧试验所需样品长度，根据GB/T 18380.33-2008、GB/T 18380.34-2008、GB/T 18380.35-2008和GB/T 18380.36-2008标准中的简易计算方法进行计算，计算公式如下：

A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位mm；S为所有金属材料的截面积，单位mm2。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2  检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 3 | 护套最薄处厚度 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 4 | 导体电阻 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 5 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 6 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 7 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 8 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 9 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 10 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 11 | 绝缘热收缩 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 12 | 绝缘热延伸 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 13 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 14 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 15 | 护套老化后抗张强度 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 16 | 护套老化前后抗张强度变化率 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 17 | 护套老化后断裂伸长率 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 18 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 19 | 护套热失重试验 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 |
| 20 | 单根垂直燃烧试验 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 GB/T 19666-2005 GB/T 19666-2019 | GB/T 12706.1-2008 GB/T 12706.1-2020 GB/T 31840.1-2015 GB/T 19666-2005 GB/T 19666-2019 |
| 21 | 成束阻燃性能 | GB/T 19666-2005 GB/T 19666-2019 XF 306.1-2007 | GB/T 19666-2005 GB/T 19666-2019 XF 306.1-2007 |
| 22 | 无卤性能 | GB/T 19666-2005 GB/T 19666-2019 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 | GB/T 19666-2005 GB/T 19666-2019 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 |
| 23 | 低烟性能 | GB/T 19666-2005 GB/T 19666-2019 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 | GB/T 19666-2005 GB/T 19666-2019 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 |
| 24 | 耐火性能 | GB/T 19666-2005 GB/T 19666-2019 XF 306.2-2007 | GB/T 19666-2005 GB/T 19666-2019 XF 306.2-2007 |

注：1.上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

2.检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3  判定规则

3.1  依据标准

GB/T 12706.1-2008  额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆

GB/T 12706.1-2020  额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆

GB/T 31840.1-2015  额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆

GB/T 19666-2005  阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T 19666-2019  阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

XF 306.1-2007  阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

XF 306.2-2007  阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2  判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。