重庆市额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆产品质量监督抽查实施细则

（2024年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

非成束阻燃电线电缆：每批次产品抽取样品50米，其中30米作为检验样品，20米作为备用样品。

成束阻燃电线电缆：每批次产品抽取样品（50+4X）米，其中（30+1.5X）米作为检验样品，（20+2.5X）米作为备用样品。X为成束燃烧试验所需样品长度，计算公式如下：

A类阻燃：X=[7000/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

B类阻燃：X=[3500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

C类阻燃：X=[1500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

D类阻燃：X=[500/(3.14×D2/4-S)] 取整×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位为毫米（mm）；S为所有金属材料的截面积，单位为平方毫米（mm2）。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T 5023.2-2008 JB/T 10491.1-2004 |
| 2 | 成品电缆电压试验 | GB/T 5023.2-2008 JB/T 10491.1-2004 |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 | GB/T 5023.2-2008 JB/T 10491.1-2004 |
| 4 | 绝缘电阻 | JB/T 10491-2022 JB/T 10491.1-2004 |
| 5 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.2-2008 JB/T 10491.1-2004 |
| 6 | 绝缘最薄处厚度 | GB/T 5023.2-2008 JB/T 10491.1-2004 |
| 7 | 护套平均厚度 | GB/T 5023.2-2008 JB/T 10491.1-2004 |
| 8 | 护套最薄处厚度 | GB/T 5023.2-2008 JB/T 10491.1-2004 |
| 9 | 绝缘老化前抗张强度 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.1-1997 |
| 10 | 绝缘老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.1-1997 |
| 11 | 绝缘老化后抗张强度 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.2-1997 |
| 12 | 绝缘老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.2-1997 |
| 13 | 绝缘老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.2-1997 |
| 14 | 绝缘老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.2-1997 |
| 15 | 绝缘热延伸试验 | GB/T 2951.21—2008 GB/T 2951.5-1997 |
| 16 | 绝缘热收缩试验 | GB/T 2951.13—2008 GB/T 2951.3-1997 |
| 17 | 护套老化前抗张强度 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.1-1997 |
| 18 | 护套老化前断裂伸长率 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.1-1997 |
| 19 | 护套老化后抗张强度 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.2-1997 |
| 20 | 护套老化后断裂伸长率 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.2-1997 |
| 21 | 护套老化后抗张强度变化率 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.2-1997 |
| 22 | 护套老化后断裂伸长率变化率 | GB/T 2951.11—2008 GB/T 2951.12—2008 GB/T 2951.1-1997 GB/T 2951.2-1997 |
| 23 | 护套热延伸试验 | GB/T 2951.21—2008 GB/T 2951.5-1997 |
| 24 | 护套热收缩试验 | GB/T 2951.13—2008 GB/T 2951.3-1997 |
| 25 | 单根垂直燃烧试验 | GB/T 18380.12—2022 GB/T 18380.13—2022 |
| 26 | 成束阻燃性能 | GB/T 18380.33—2022 GB/T 18380.34—2022 GB/T 18380.35—2022 GB/T 18380.36—2022 |
| 27 | 无卤性能 | GB/T 17650.1-2021 GB/T 17650.2-2021 GB/T 7113.2-2014 IEC 60684-2:2011 |
| 28 | 低烟性能 | GB/T 17651.2-2021 |
| 29 | 耐火性能 | GB/T 19666—2019 GB/T 19216.21-2003 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

JB/T 10491-2022  额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆

JB/T 10491.2-2004  额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分:耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

JB/T 10491.3-2004  额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第3部分:耐热125℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

JB/T 10491.4-2004  额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第4部分:耐热150℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

GB/T 19666-2019  阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

XF 306.1-2007  阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

XF 306.2-2007  阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第2部分：耐火电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。